**Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| г. Ковров и Ковровский район | | | | | | | | |
| ТП-3 | Аварийное | 11.07.2015 г.  19-55 | Отключение масленого выключателя в смежной организации из-за механического повреждения КЛ-6 кВ | Действия по устранению принимала смежная организация |  | | 12.07.2015 г.  8-30 | |
| ЦТП-1 | Аварийное | 11.07.2015 г.  15-00 | Ошибочные, несогласованные действия оперативного персонала потребителя (ООО Владимиртеплогаз) | Перевод электрической схемы на резервное питание |  | | 11.07.2015 г.  16-40 | |
| ТП-17 | Аварийное | 28.07.2015 г.  10-10 | Пожар вблизи действующей воздушной линии 6 кВ | Отключение ВЛ-6 кВ допуск бригады пожарных для работы в охранной зоне ВЛ |  | | 28.07.2015 г.  10-35 | |
| г. Вязники и Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.