**Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| г. Ковров и Ковровский район |
| ТП-3 | Аварийное | 11.07.2015 г.19-55 | Отключение масленого выключателя в смежной организации из-за механического повреждения КЛ-6 кВ | Действия по устранению принимала смежная организация |  | 12.07.2015 г.8-30 |
| ЦТП-1 | Аварийное | 11.07.2015 г.15-00 | Ошибочные, несогласованные действия оперативного персонала потребителя (ООО Владимиртеплогаз) | Перевод электрической схемы на резервное питание |  | 11.07.2015 г.16-40 |
| ТП-17 | Аварийное | 28.07.2015 г.10-10 | Пожар вблизи действующей воздушной линии 6 кВ | Отключение ВЛ-6 кВ допуск бригады пожарных для работы в охранной зоне ВЛ |  | 28.07.2015 г.10-35 |
| г. Вязники и Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.