**Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров | | | | | | |
| ТП-20 | Аварийное | 03.06.2014г.  14-00 | Аварийное отключение из-за пожара вблизи трансформаторной подстанции | ----------------------- |  | 03.06.2014г.  18-30 |
| ТП-17 | Аварийное | 05.06.2014г.  14-30 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Действия по ликвидации аварии принимала смежная сетевая организация |  | 05.06.2014г.  15-20 |
| ТП-201 | Аварийное | 05.06.2014г.  14-30 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Действия по ликвидации аварии принимала смежная сетевая организация |  | 05.06.2014г.  15-20 |
| ТП-197 | Аварийное | 06.06.2014г.  13-00 | Повреждение КЛ-6 кВ трактором строительной организацией | Установка 2-х муфт, испытание. |  | 06.06.2014г.  22-50 |
| ТП-3 | Аварийное | 30.06.2014г.  20-40 | Пробой электрокабеля сторонней организации | Локализация места повреждения, испытание электроустановки |  | 30.06.2014г.  21-50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | | |
| ТП-829 | Аварийное | 22.06.2014 г.  17-00 | Короткое замыкание на стороне высокого напряжения из-за попадания дождевой воды | Замена плавких вставок, очистка опрных изоляторов от сажи, испытание электроустановки |  | 22.06.2014 г.  20-55 |