**Сводные данные об аварийных отключениях за январь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.6014  ТП-15,  ТП-20,  ТП-25 | Аварийное | 01.01.2019г. 11 ч. 30 мин. | Аварийное отключение КЛ-6кВ | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения. Производство аварийно-восстановительных работ. | 01.01.2019г. 13 ч. 20 мин. |
| ПС Луч ф.6004  ТП-17,  ТП-201 | Аварийное | 17.01.2019г. 15 ч. 45 мин. | Авария в сетях АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация. | 17.01.2019г. 17 ч. 45 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |