**Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ТП-2 | Аварийное | 04.07.2014г.21-30 | Аварийное отключение вводного автоматического выключателя по срабатыванию токов превышения максимальной нагрузки | Проверка исправности выключателя включение в работу | 15 | 04.07.2014г.22-00 |
| Ф.606 | Аварийное | 30.07.2014г.21-00 | Аварийное отключение ВМГ из-за пробоя электрокабеля | Локализация места повреждения, испытание электроустановки | 0 (Питание ээ Потребителей было переведено на ф. 6014) | 31.07.2014г.4-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
| ТП-41 | Аварийное | 30.07.2014г.15-34 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация | 15 | 31.07.2014г.18-00 |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |