**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров | | | | | | | |
| ТП-17 | Аварийное | 2.09.2014 г.  16-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | | 2.09.2014 г.  19-15 |
| ТП-201 | Аварийное | 2.09.2014 г.  16-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | | 2.09.2014 г.  19-15 |
| ТП-197 | Аварийное | 2.09.2014 г.  18-30 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации из-за порыва КЛ-6 кВ с ТП-197 до ТП-158 трактором строительной организации | Перевод питания на резервный фидер. Прожиг, установка муфты, испытание. |  | | 2.09.2014 г.  20-05 |
| ТП-18 | Аварийное | 5.09.2014 г.  14-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | | 5.09.2014 г.  15-00 |
| ТП-84 | Аварийное | 5.09.2014 г.  14-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | | 5.09.2014 г.  15-00 |
| КТП-26 | Аварийное | 5.09.2014 г.  14-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | | 5.09.2014 г.  15-00 |
| ТП-17  Грибоедова 56 | Аварийное | 22.09.14 г.  21-00 | Аварийное отключение автоматического выключателя в ВРУ дома из-за выгорания контактного соединения на проводе СИП | Замена соединительных зажимов |  | | 23.09.14 г.  9-00 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Вязниковский район | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Суздальский район | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |