**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ТП-17 | Аварийное | 2.09.2014 г.16-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 2.09.2014 г.19-15 |
| ТП-201 | Аварийное | 2.09.2014 г.16-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 2.09.2014 г.19-15 |
| ТП-197 | Аварийное | 2.09.2014 г.18-30 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации из-за порыва КЛ-6 кВ с ТП-197 до ТП-158 трактором строительной организации | Перевод питания на резервный фидер. Прожиг, установка муфты, испытание. |  | 2.09.2014 г.20-05 |
| ТП-18 | Аварийное | 5.09.2014 г.14-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 5.09.2014 г.15-00 |
| ТП-84 | Аварийное | 5.09.2014 г.14-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 5.09.2014 г.15-00 |
| КТП-26 | Аварийное | 5.09.2014 г.14-20 | Аварийное отключение ВМГ в смежной сетевой организации | Меры по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 5.09.2014 г.15-00 |
| ТП-17Грибоедова 56 | Аварийное | 22.09.14 г.21-00 | Аварийное отключение автоматического выключателя в ВРУ дома из-за выгорания контактного соединения на проводе СИП | Замена соединительных зажимов |  | 23.09.14 г.9-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |