**Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| Ковров | | | | | | | | |
| ТП-3 ф.691 ПС Восточная | Аварийное | 02.03.2016г. 09 час 55 мин | Повреждение КЛ в концовой воронке в отсеке ТМ-1 ТП-3 | Перевод нагрузки на ТМ-2, замена кабельной воронки | 127,6 | | 02.03.2016г. 11 час 45 мин | |
| ТП-17 ф. 6003 ПС Луч | Аварийное | 09.03.2016г. 13 час.30 мин | Авария в сетях Ковровского РЭС ОАО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 176,19 | | 09.03.2016г. 15 час 10 мин | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
| ТП-821 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 04.03.2016г. 22 час. 00 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 315,5 | 05.03.2016г.07 час.00 мин. | |
| ТП-829, ТП-821 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 05.03.2016г. 15 час. 00 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 10 | 05.03.2016г. 15 час.10 мин. | |
| ТП-821 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 19.03.2016г. 00 час.00 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 461,7 | 19.03.2016г.13 час.10 мин. | |