**Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| г. Ковров и Ковровский район |
| ТП-3 | Аварийное | 11.07.2015г. 19-55 | Отключение масляного выключателя в смежной сетевой организации из-за механического повреждения КЛ-6кВ | Действия по устранению принимала смежная сетевая организация | 523,8 | 12.07.2015г. 08-30 |
| ЦТП-1 | Аварийное | 14.07.2015 15-00 | Ошибочные, несогласованные действия оперативного персонала потребителя (ООО «Владимиртеплогаз») | Перевод электрической схемы на резервное питание | 530,1 | 14.07.2015 16-40 |
|  ТП-17 | Аварийное | 28.07.2015 10-10 | Пожар вблизи действующей воздушной линии 6 кВ | Отключение ВЛ-6 кВ, допуск бригады пожарных для работы в охранной зоне ВЛ-6кВ |  47,3 | 28.07.2015 10-35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |