**Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ТП-78 ф.1 | Аварийное | 01.08.2014г.20-30 | Выгорание контактной группа на соединение с узлом учета | Отключение фидера, ремонт контактной группы |  | 01.08.2014г.21-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
| ТП-821 | Аварийное | 10.08.2014г.12-00 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 10.08.2014г.21-09 |
| ТП-829 | Аварийное | 10.08.2014г.12-00 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 10.08.2014г.21-09 |
| ТП-821 | Аварийное | 12.08.2014г.15-45 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 12.08.2014г.16-45 |
| ТП-829 | Аварийное | 12.08.2014г.15-45 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 10.08.2014г.16-45 |
| ТП-821 | Аварийное | 20.08.2014г.16-30 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 20.08.2014г.18-00 |
| ТП-829 | Аварийное | 20.08.2014г.16-30 | Аварийное отключение ВМГ из-за обрыва воздушной линии в смежной сетевой организации | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация |  | 10.08.2014г.18-00 |