**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.6003 ТП-17  | Аварийное | 13.09.2017г. 19 час.30 мин |  Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» |  Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация  | 13.09.2017г. 20 час.00 мин. |
| ПС Луч ф.6005,6010 | Аварийное | 23.09.2017г. 8 час.30 мин. |  Отключение КЛ-6кВ с котельной Блинова (ф.13) без предупреждения  | Проведение ремонтных работ в РУ-6 кВ котельной на ул.Блинова ООО «Владимиртепло-газ»  | 23.09.2017г. 9 час.30 мин. |
| ПС Луч ф.6019 |  Аварийное | 28.09.2017г. 10 час.30 мин. | При проведении земляных работ работниками ООО «Владимиртеплогаз» у дома №33 ул.Строителей оборвана кабельная линия КЛ-6кВ ф.6019 | Перевод потребителей на ф.6010,6005 ПС Луч | 28.09.2017г. 11 час 10 мин. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |