Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2014 г.

| Объект | Вид отключения | Дата откл. э/установки | Причины отключения электроустановки | Мероприятия по устранению | Недоотпуск ээ, кВтч | Дата включения э/установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковров |
| ф.606 | Аварийное | 22.04.2014г. 20-50 | Аварийное отключение ВМГ на ПС «Ковров» | Поиск и локализация места повреждения. Перевод питания на резервный фидер. Прожиг, установка муфты, испытание. | 4327 | 22.04.2014г. 01-50 |
| ф.6005 | Аварийное | 22.04.2014г. 20-10 | Аварийное отключение ПС «Луч» | Действия по ликвидации аварии принимала смежная сетевая организация | 4185 | 22.04.2014г. 01-45 |
| ф.6010 | Аварийное | 22.04.2014г. 20-10 | Аварийное отключение ПС «Луч» | Действия по ликвидации аварии принимала смежная сетевая организация | 1861 | 22.04.2014г. 01-45 |
| ф.6014 | Аварийное | 22.04.2014г. 20-10 | Аварийное отключение ПС «Луч» | Действия по ликвидации аварии принимала смежная сетевая организация | 3943 | 22.04.2014г. 01-45 |
| ТП-24 ф.8 | Аварийное | 24.04.2014г. 13-15 | Механическое повреждение при проведении работ строительной организацией | Установка соединительной муфты, испытание | 78 | 24.04.2014г. 15-50 |
| ф.6010 | Аварийное | 26.04.2014г. 22-20 | Аварийное отключение ВМГ на ПС «Ковров» | Поиск и локализация места повреждения. Перевод питания на резервный фидер. Прожиг, установка муфты, испытание. | 344 | 26.04.2014г. 23-40 |
| Вязниковский район |
| Суздальский район |