**Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ПС «Мелехово» ф.603 ТП №96 | Аварийное | 03.10.18г 16 час 45 мин | Возгорание шпильки трансформатора (фаза А) 0,4кВ | Замена ТМ. Подача напряжения потребителям. | 03.10.18г 22 час 50 мин |
| ПС «Ковров» ф.609 ТП №78 | Аварийное | 09.10.18г13 час 40 мин | Срабатывание защиты (плавкая вставка) РУ-6кВ | Замена плавкой вставки. Подача напряжения потребителям. | 09.10.18г15 час 00 мин |
| ПС «Луч» ф.6014ТП №25 ф-4 | Аварийное | 18.10.18г22 час 50 мин | Пожар в доме по адресу ул. Т. Павловского д.4(отключение по запросу ОНДПР по Ковровскому и Камешковскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Владимирской области)  | Подача напряжения потребителю по запросу ОНДПР по Ковровскому и Камешковскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Владимирской области) | 19.10.18г10 час 50 мин |
| ПС «Ковров» ф.606 ТП №13 ф-5 | Аварийное | 23.10.18г10 час 30 мин | Повреждение КЛ-0,4кВ ф.4 при проведении земляных работ ООО «Химтехпром» | Восстановление КЛ-0,4кВ. Подача напряжения потребителям. | 23.10.18г17 час 00 мин |
| ПС «Луч» ф.6003, 6004ТП №17 | Аварийное | 29.10.18г08 час 20 мин | Аварийное отключение в сетях АО «ВОЭК» | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения. | 29.10.18г10 час 05 мин |
| ПС «Луч» ф.6003ТП №201 | Аварийное | 29.10.18г08 час 20 мин | Аварийное отключение в сетях АО «ВОЭК» | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения. | 29.10.18г10 час 05 мин |