**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Лучф. 6008ТП-197 | Аварийное | 10.10.2019г. 10 ч. 45 мин. | Повреждение КЛ-6кВ | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 87,4 | 10.10.2019г. 11 ч. 15 мин. |
| ПС Восточнаяф. 6108ТП-21 | Аварийное | 14.10.2019г. 11 ч. 25 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 45,4 | 14.10.2019г. 11 ч. 40 мин. |
| ПС Луч ф.6004ТП-17 | Аварийное | 14.10.2019г. 14 ч. 05 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 16,66 | 14.10.2019г. 14 ч. 15 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-18 | Аварийное | 14.10.2019г. 14 ч. 05 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 111,46 | 14.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-84 | Аварийное | 14.10.2019г. 14 ч. 05 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 9,9 | 14.10.2019г. 14 ч. 30 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-105 | Аварийное | 14.10.2019г. 14 ч. 05 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 48,85 | 14.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-5 | Аварийное | 14.10.2019г. 14 ч. 05 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 12,86 | 14.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-190 | Аварийное | 28.10.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 251,96 | 28.10.2019г. 15 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-18 | Аварийное | 28.10.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 37,15 | 28.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-84 | Аварийное | 28.10.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 6 | 28.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-105 | Аварийное | 28.10.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 16,3 | 28.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| ПС Лучф.6003ТП-5 | Аварийное | 28.10.2019г. 14 ч. 35 мин. | Авария в сетях АО «ОРЭС – Владимирская область» | Перевод питания потребителей на резервную схему электроснабжения | 4,3 | 28.10.2019г. 14 ч. 50 мин. |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |