**Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.6019 ТП-2 ф.2 | Аварийное | 03.04.2018г. 19 час. 10 мин. | Аварийное отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ф.2 | Включение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ф.2 | 16,44 | 03.04.2018г. 19 час. 50 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-190 | Аварийное | 20.04.2018г. 13 час. 15 мин. | Аварийное отключение КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-127 | Переход на резервную схему электроснабжения | 276,28 | 20.04.2018г. 14 час. 30 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное | 20.04.2018г. 13 час. 15 мин. | Аварийное отключение КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-127 | Переход на резервную схему электроснабжения | 373,72 | 20.04.2018г. 15 час. 20 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное | 20.04.2018г. 13 час. 15 мин. | Аварийное отключение КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-127 | Переход на резервную схему электроснабжения | 48,46 | 20.04.2018г. 15 час. 20 мин. |
| ПС Луч ф.6003, ф.6004  ТП-17 | Аварийное | 26.04.2018г. 01 час. 00 мин. | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 25,13 | 26.04.2018г. 01 час. 15 мин. |
| ПС Луч ф.6003, ф.6004 КТП-201 | Аварийное | 26.04.2018г. 01 час. 00 мин. | Авария в сетях АО «ВОЭК» РЭС г. Ковров | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 20,88 | 26.04.2018г. 02 час. 10 мин. |
| Вязниковский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | | |
| ПС Садовая ф.1003 ТП-821 | Аварийное | 21.04.2018г. 18 час. 54 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» Суздальский РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 63,18 | 21.04.2018г. 21 час. 15 мин. |
| ПС Садовая ф.1003 ТП-829 | Аварийное | 21.04.2018г. 18 час. 54 мин. | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» Суздальский РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 51,51 | 21.04.2018г. 21 час. 15 мин. |