Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь месяц 2014 г.

| Объект | Вид отключения | Дата откл. э/установки | Причины отключения электроустановки | Мероприятия по устранению | Недоотпуск ээ, кВтч | Дата включения э/установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковров |
| ТП-23 ф.3 | Аварийное | 4.10.2014 г. 15-05 | Обрыв КЛ-0,4 кВ трактором сторонней организации | Установка муфты, испытание. | 264 | 4.10.2014 г. 18-55 |
| ТП-13,14,16,19,123,24 | Аварийное | 7.10.2014 г. 9-30 | Обрыв КЛ трактором сторонней организации | Перевод питания на резервную схему электроснабжения | 476 | 7.10.2014 г. 10-10 |
| ТП-13 ф.12 | Аварийное | 7.10.2014 г. 9-30 | Обрыв КЛ-0,4 кВ трактором сторонней организации | Установка муфты, испытание. | 877 | 7.10.2014 г. 16-30 |
| Ф.6005 | Аварийное | 8.10.2014 г. 15-10 | Обрыв КЛ-6 кВ БКМ сторонней строительной организацией при производстве земляных работ | Кабель выведен в ремонт на время устранения аварии, схема электросетей переведена на резервное питание | 113 | 8.10.2014 г. 16-00 |
| пр.Ленина 28 | Аварийное | 19.10.2014 г. 18-00 | Выгорание соединительного зажима на вводе в дом | Замена зажима | 2 | 19.10.2014 г. 18-40 |
| ТП-13 ф.9 | Аварийное | 23.10.2014 г. 3-40 | Отключение автоматической защиты в электроустановке потребителя в связи с превышением напряжения | Регулировка напряжения на силовом трансформаторе | 188 | 23.10.2014 г. 5-10 |
| ТП-23 ф.8 | Аварийное | 23.10.2014 г. 3-40 | Отключение автоматической защиты в электроустановке потребителя в связи с превышением напряжения | Регулировка напряжения на силовом трансформаторе | 104 | 23.10.2014 г. 5-10 |
| ТП-20 ф.6 | Аварийное | 26.10.2014 г. 9-10 | Повреждение КЛ-6 кВ трактором сторонней организации | Ремонт КЛ-0,4 кВ | 74 | 26.10.2014 г. 9-55 |
| ТП-17 ф.20 | Аварийное | 30.10.2014 г. 20-00 | Срабатывание плавкой вставки из-за превышения максимального тока | Замена плавкой вставки | 27 | 30.10.2014 г. 20-15 |
| Вязниковский район |
| Суздальский район |