Количество аварийных отключений в 2012 г.

| Дата, количество отключений | Наименование подстанции | Время простоя | Недоотпуск электроэнергии | Причина отключений | Мероприятия по устранению причин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.05.2012 г. | ТП-14 ф. 3 ПС «Ковров» ф. 606 | 4 ч | 60 кВтч | Обрыв КЛ 0,4 кВ при проведении земляных работ МУП Жилэкс | Восстановление КЛ 0,4 кВ. |
| 01.08.2012 г. | ПС Луч, ф. 6010 | 2 ч | 440 кВтч | Обрыв КЛ 6 кВ ф. 6010 при проведении земляных работ ООО «ИЦ Теплосфера» | Восстановление КЛ 6 кВ ф. 6010 ПС «Луч». |
| 22.10.2012 г. | ПС Луч, ф. 6014 | 70 мин. | 1156 кВтч | Обрыв КЛ 6 кВ ф. 6014 при проведении земляных работ ООО «ВЕГАС» | Восстановление КЛ 6 кВ ф. 6014 ПС «Луч». |

Генеральный директор

ООО «Ковровэлектросетьремонт»                                                                          _________________ Е.П. Баканов