**Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| г. Ковров и Ковровский район |
| ТП-12 ф.17КЛ-0,4 кВ | Аварийное | 1.06.2015 г.11-30 | Аварийное отключение КЛ-0,4 кВ из-за механического повреждения | Подключение по аварийной схеме проводом СИП |  | 1.06.2015 г.20-30 |
| ТП-3 | Аварийное | 8.06.2015 г.13-00 | Отключение масленого выключателя в смежной организации по току короткого замыкания | Действия по устранению принимала смежная организация |  | 8.06.2015 г.14-05 |
| г. Вязники и Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
| ТП-821 | Аварийное | 28.06.2015 г.9-00 | Обрыв ВЛ-10 кВ в смежной сетевой организации | Действия по устранению принимала смежная организация |  | 28.06.2015 г.11-50 |
| ТП-829 | Аварийное | 28.06.2015 г.9-00 | Обрыв ВЛ-10 кВ в смежной сетевой организации | Действия по устранению принимала смежная организация |  | 28.06.2015 г.11-50 |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.