**Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| Ковров |
| ТП-3 | Аварийное | 4.02.2015 г.14-22 | Отключение масленого выключателя в смежной сетевой организации по току короткого замыкания | Испытание кабельных линий, локализация места повреждения, включение электроустановки | 80,6 | 4.02.2015 г.15-05 |
| Ф.6010 | Аварийное | 13.02.2015 г.01-15 | Отключение выключателя масленого в смежной сетевой организации по току короткого замыкания | Испытание кабельных линий, локализация места повреждения, перевод питания на резервную линию электроснабжения | 0,1 | 13.02.2015 г.01-30 |
| ТП-292 ф.3 | Аварийное | 18.02.2015 г.10-30 | Аварийное отключение электроустановки потребителя (захлест проводов) | Отключение электроустановки, помощь потребителю в устранении аварии, включение электроустановки | 11,4 | 18.02.2015 г.11-00 |
| ТП-2 ф.2 | Аварийное | 24.02.2015 г.09-20 | Аварийное срабатывание плавкой вставки ф.А по току короткого замыкания | Отключение электроустановки, проверка электроустановки потребителя, проверка сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ, замена плавкой вставки, включение в работу | 15,7 | 24.02.2015 г.10-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |