**Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Ковров  ф. 606  ТП-13  ф. 6 | Аварийное | 04.02.2019г. 17 ч. 10 мин. | Обрыв ВЛ-0,4 кВ  ул. Металлистов д.4 при сходе снега  с крыши | Восстановление ВЛ-0,4кВ, подача напряжения потребителям | 4,5 | 04.02.2019г. 19 ч. 20 мин. |
| ПС Луч  ф. 6014  ТП-15  ф. 6 | Аварийное | 05.02.2019г. 15 ч. 45 мин. | Обрыв ВЛ-0,4 кВ  ул.Краснознаменная д.9 при сходе снега  с крыши | Восстановление ВЛ-0,4кВ, подача напряжения потребителям | 2,3 | 05.02.2019г. 16 ч. 45 мин. |
| ПС Луч  ф. 6003  ТП-18 | Аварийное | 11.02.2019г.  14 ч. 53 мин. | Отгорание контактного соединения фазы В на ТМ-2 0,4кВ | Перевод питания на ТМ-1, ремонт контактного соединения | 102,8 | 11.02.2019г.  15 ч. 10 мин. |
| ПС Луч  ф. 6003  ТП-18 | Аварийное | 13.02.2019г.  04 ч. 20 мин. | Повышенное напряжение на стороне 0,4кВ ТМ-1 | Регулировка выходного напряжения с ТМ-1 | 139 | 13.02.2019г.  04 ч. 43 мин. |
| ПС Луч  ф. 6014  ТП-25  ф. 15 | Аварийное | 19.02.2019г.  09 ч. 30 мин. | Обрыв КЛ-0,4кВ при проведении земляных работ сотрудниками ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ № 2" | Восстановление  КЛ-0,4кВ потребителем | 31,6 | 19.02.2019г.  16 ч. 40 мин. |
| ПС Луч  ф. 6014  ТП-15  ф. 2 | Аварийное | 24.02.2019г.  13 ч. 20 мин. | Выгорание контакте автоматического выключателя  ВРУ-0,4кВ пр.Ленина д.36 | Замена автоматического выключателя, подача напряжения потребителям | 0,5 | 24.02.2019г.  14 ч. 15 мин. |
| Вязниковский район | | | | | | |
| ПС Мстера  ф. 609  ТП-340 | Аварийное | 18.02.2019г.  11 ч. 30 мин. | Захлест ВЛ-6кВ | Подтяжка ВЛ-6кВ, подача напряжения потребителям | 0,4 | 18.02.2019г.  14 ч. 50 мин. |
| ПС Мстера  ф. 610  ТП-7 | Аварийное | 22.02.2019г.  23 ч. 00 мин. | Неисправность выключателя  на ПС Мстера | Действия по устранению аварии предпринимала смежная сетевая организация | 598 | 23.02.2019г.  14 ч. 25 мин. |
| Суздальский район | | | | | | |
| ПС Павловская  ф.1006  ТП-853 | Аварийное | 18.02.2019г.  01 ч. 15 мин. | Захлест ВЛ-10кВ в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Владимирэнерго  Суздальский РЭС | Действия по устранению аварии предпринимала смежная сетевая организация | 44,8 | 18.02.2019г.  06 ч. 10 мин. |
| ПС Садовая  ф. 1003  ТП-821 | Аварийное | 24.02.2019г.  08 ч. 10 мин. | Обрыв ВЛ-10кВ на линейном разъединителе | Восстановление ВЛ-10кВ, подача напряжения потребителям | 304,3 | 24.02.2019г.  17 ч. 40 мин. |
| ПС Павловская  ф.1006  ТП-853 | Аварийное | 25.02.2019г.  06 ч. 00 мин. | Пробой проходных изоляторов 10 КВ | Замена проходных изоляторов, подача напряжения потребителям | 160 | 25.02.2019г.  23 ч. 35 мин. |