**Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отклю- чения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Ковров ф.606  ТП №23 | Аварийное | 01.09.18г  11 час 00 мин | Повреждение КЛ-0,4кВ ф.12, ф.19  при проведении земляных работ  ООО «Химтехпром» | Восстановление КЛ-0,4кВ. Подача напряжения потребителям. | 548,86 | 01.09.18г  20 час 20 мин |
| ПС Луч ф.6003  ТП №18 | Аварийное | 20.09.18г  15 час 40 мин | Авария в сетях  потребителя | Действия по устранению аварии принимал потребитель | 64,61 | 20.09.18г  16 час 20 мин |
| ПС Луч ф.6003  ТП №84 | Аварийное | 20.09.18г  15 час 40 мин | Авария в сетях  потребителя | Действия по устранению аварии принимал потребитель | 11,18 | 20.09.18г  16 час 20 мин |
| ПС Луч ф.6003  ТП №190 | Аварийное | 20.09.18г  15 час 40 мин | Авария в сетях  потребителя | Действия по устранению аварии принимал потребитель | 122,06 | 20.09.18г  16 час 20 мин |
| ПС Луч  ф.6014  ТП №25 | Аварийное | 26.09.18г  10 час 30 мин | Неисправность кабельной перемычки с ТМ-2 на РУ-0,4кВ | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 96,37 | 26.09.18г  11 час 20 мин |
| ПС Луч ф.6014  ТП №25 | Аварийное | 27.09.18г  09 час 30 мин | Неисправность кабельной перемычки с ТМ-1 на РУ-0,4кВ | Проведение восстановительных работ | 212,02 | 27.09.18г  11 час 20 мин |
| Вязниковский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |