**Сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Восточная ф.691,699 ТП №3 | Аварийное | 03.06.2018г. 19 час 25 мин | Повреждение кабельной перемычки 6 кВ на ТМ-2 ТП №3 | Перевод питания на ТМ-1, подача напряжения потребителям (ул. Полевая д. 2,4,6), ФГУП ГК НПЦ им. Хруничева | 03.06.2018г. 23 час 50 мин |
| ПС Восточная ф.691,699 ТП №3 | Аварийное | 03.06.2018г. 19 час 25 мин | Повреждение кабельной перемычки 6 кВ на ТМ-2 ТП №3 | Перевод питания на ТМ-1, замена трансформаторов тока на ф-10, подача напряжения потребителям, запитанным с ф-10 | 04.06.2018г. 10 час 25 мин |
| ПС Восточная ф.691,699 ТП №3 | Аварийное | 03.06.2018г. 19 час 25 мин | Повреждение кабельной перемычки 6 кВ на ТМ-2 ТП №3 | Перевод питания на ТМ-1, проверка кабельной линии от ТП-3 до ТП-320, подача напряжения на ТП-320 | 04.06.2018г. 12 час 25 мин |
| ПС Ковров ф.606  ТП №23  Ф-13 | Аварийное | 14.06.2018г. 03 час 15 мин | Повреждение кабельной линии 0,4 кВ ТП № 23 ф-13 | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения, восстановление поврежденной кабельной линии | 14.06.2018г. 07 час 50 мин |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |