**Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь месяц 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.6010ТП-4 | Аварийное | 06.12.2017г. 14 час.50 мин. | Выход из строя плавкой вставки РУ-6кВ ячейка №2 | Замена плавкой вставки | 18,69 | 06.12.2017г. 15 час. 30 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-190 | Аварийное | 18.12.2017г. 20 час.00 мин. | Авария на КЛ-6кВ от ТП-127 до ТП-18 | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 153,8 | 18.12.2017г. 20 час.40 мин |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное | 18.12.2017г. 20 час.00 мин. | Авария на КЛ-6кВ от ТП-127 до ТП-18 | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 52,2 | 18.12.2017г. 21 час.35 мин |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное | 18.12.2017г. 20 час.00 мин. | Авария на КЛ-6кВ от ТП-127 до ТП-18 | Перевод потребителей на резервную схему электроснабжения | 267,59 | 18.12.2017г. 21 час.35 мин |
| ПС Луч ф.6003 ТП-17 | Аварийное | 21.12.2017г. 04 час 10 мин. | Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 254,71 | 21.12.2017г. 5 час 50 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное  | 21.12.2017г. 04 час. 10 мин. | Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 281,67 | 21.12.2017г. 5 час 50 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное  | 21.12.2017г. 04 час. 10 мин. | Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 54,96 | 21.12.2017г. 5 час 50 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-17 | Аварийное | 21.12.2017г. 06 час. 40 мин. | Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 76,41 | 21.12.2017г. 7 час.10 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное  | 21.12.2017г. 06 час. 40 мин. | Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 84,5 | 21.12.2017г. 7 час.10 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное  | 21.12.2017г. 06 час. 40 мин. | Авария в сетях РЭС г.Ковров АО «ВОЭК» | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 16,49 | 21.12.2017г. 7 час.10 мин. |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |