**Сводные данные об аварийных отключениях за май месяц 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Ковров ф.606 ТП№14 | Аварийное | 14.05.2018г. 15 час.00 мин. | При проведении ремонтных работ повреждение КЛ-6 кВ от ТП №14 до ЦРП-2 подрядной организацией | Отключение КЛ-6кВ от ТП №14 до ЦРП-2, включение ВВ на ТП №12 | 171,1 | 14.05.2018г. 16 час 10 мин. |
| ПС Ковров ф.606 ТП№24 | Аварийное | 14.05.2018г. 15 час.00 мин. | При проведении ремонтных работ повреждение КЛ-6 кВ от ТП № 14 до ЦРП-2 подрядной организацией | Отключение КЛ-6кВ от ТП №14 до ЦРП-2, включение ВВ на ТП №12 | 48,9 | 14.05.2018г. 16 час 10 мин. |
| ПС Ковров ф.606 ТП№16 | Аварийное | 14.05.2018г. 15 час.00 мин. | При проведении ремонтных работ повреждение КЛ-6 кВ от ТП № 14 до ЦРП-2 подрядной организацией | Отключение КЛ-6кВ от ТП №14 до ЦРП-2, включение ВВ на ТП №12 | 64,6 | 14.05.2018г. 16 час 10 мин. |
| ПС Восточная ф.691,699 ТП №3 | Аварийное | 30.05.2018г. 01 час 40 мин | Скачок напряжения со стороны ПС Восточная | Перевод питания на ТМ-2 | 50,7 | 30.05.2018г. 02 час 00 мин |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район | | | | | | |
| ПС Садовая ф.1003 ТП №821 | Аварийное | 30.05.2018г. 13 час 10 мин | Авария в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал Владимирэнерго Суздальский РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 60,9 | 30.05.2018г. 16 час.08 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |