**Сводные данные об аварийных отключениях за май месяц 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установ-ки** | **Причины отключения электроустановки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** | **Недоотпуск****ээ,****кВтч** |
| Ковров |
| ф.6014 | Аварийное | 13.05.2014г.9-20 | Аварийное отключение ВМГ на ПС «Луч» | Поиск и локализация места повреждения. Перевод питания на резервный фидер. Прожиг, установка муфты, испытание. | 13.05.2014г.10-35 |  0 |
| ТП-18 ф.5 | Аварийное | 31.05.2014г.11-50 | Аварийное отключение в связи с пожаром в электро установке потребителя | Действия по ликвидации аварии принимала служба МЧС и управляющая компания | 31.05.2014г.13-50 |  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
|  |  |  |  |  |  |  |