**Сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ТП-197 ф. 6008 ПС Луч  | Аварийное | 15.04.2017г. 10 час. 15 мин. | При проведении земляных работ произошел обрыв КЛ-6 кВ ф. 6008 ПС Луч | Авария в сетях РЭС г.Ковров ОАО «ВОЭК» | 15.04.2017г. 11 час. 50 мин. |
| ф.20 ТП-17 ф.6003 ПС Луч  | Аварийное | 21.04.2017г. 14 час 00 мин. | Отключение автоматического выключателя на ф.20 ТП-17 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ (ввод в дом №54 ул.Грибоедова) | 21.04.2017г. 14 час. 30 мин. |
| ТП-14 ф. 606 ПС Ковров | Аварийное | 27.04.2017г. 12 час. 45 мин. | При проведении земляных работ в парке им.Дегтярева произошло повреждение КЛ-6 кВ с ТП-16 до ТП-69 | Отключение в ТП-16 КЛ-6 кВ до ТП-69, включение вакуумного выключателя в ТП-12 | 27.04.2017г. 14 час. 45 мин. |
| ТП-16 ф. 606 ПС Ковров | Аварийное | 27.04.2017г. 12 час. 45 мин. | При проведении земляных работ в парке им.Дегтярева произошло повреждение КЛ-6 кВ с ТП-16 до ТП-69 | Отключение в ТП-16 КЛ-6 кВ до ТП-69, включение вакуумного выключателя в ТП-12 | 27.04.2017г. 14 час. 45 мин. |
| ТП-24 ф. 606 ПС Ковров | Аварийное | 27.04.2017г. 12 час. 45 мин. | При проведении земляных работ в парке им.Дегтярева произошло повреждение КЛ-6 кВ с ТП-16 до ТП-69 | Отключение в ТП-16 КЛ-6 кВ до ТП-69, включение вакуумного выключателя в ТП-12 | 27.04.2017г. 14 час. 45 мин. |
| ТП-21 ф. 6106 ПС Восточная | Аварийное  | 27.04.2017г. 14 час. 10 мин. | При попытке подать напряжение на ТП-16 отключился ВВ на ТП -8 РЭС г.Ковров  | Включение ВВ на ТП-8 РЭС г. Ковров | 27.04.2017г. 14 час. 45 мин. |
| ТП-18 ф.6003 ПС Луч | Аварийное | 30.04.2017г. 10 час.00 мин. | Отключение ВМ на ПС Луч  | Авария в сетях РЭС г.Ковров ОАО «ВОЭК» | 30.04.2017г. 12 час. 00 мин. |
| ТП-84ф. 6003 ПС Луч | Аварийное | 30.04.2017г. 10 час.00 мин. | Отключение ВМ на ПС Луч  | Авария в сетях РЭС г.Ковров ОАО «ВОЭК» | 30.04.2017г. 12 час. 00 мин. |
|  |  |  |  |  |  |