**Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| Ковров | | | | | | | | |
| ф.6019 ПС Луч | Аварийное | 09.06.2016г. 14 час. 45 мин. | Обрыв КЛ-6кВ от ПС Луч до ТП-2 ф.6019 при проведении земляных работ | Поиск и локализация места повреждения. Перевод питания на основную схему электроснабжения. | 114,76 | | 09.06.2016г. 15 час.50 мин | |
| Ф.6014 ПС Луч | Аварийное | 24.06.2016г.01 час.33 мин | Срабатывание защиты МТЗ | Поиск и локализация места повреждения. Перевод питания на аварийную схему электроснабжения. | 536,93 | | 24.06.2016г. 03 час.33 мин. | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
| ТП-829 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 11.06.2016г. 14 час 20 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 19,87 | 11.06.2016г. 15 час.35 мин. | |
| ТП-821 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 11.06.2016г. 14 час 20 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 33,19 | 11.06.2016г. 15 час.35 мин. | |
| ТП-829 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 22.06.2016г. 13 час. 30 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 91,39 | 22.06.2016г. 19 час. 15 мин. | |
| ТП-821 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 22.06.2016г. 13 час. 30 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 152,69 | 22.06.2016г. 19 час. 15 мин. | |