**Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению** | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-190 | Аварийное | 12.08.2017г. 17 час.00 мин. | Отключение КЛ- 6 кВ ф.68,ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 | Перевод потребителей на ф.6014 ПС луч | 706,2 | | 12.08.2017г. 21 час. 05 мин. | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-21 | Аварийное | 12.08.2017г. 17 час.00 мин. | Отключение КЛ- 6 кВ ф.68,ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 | Перевод потребителей на ф.6014 ПС луч | 585,21 | | 12.08.2017г. 21 час. 05 мин. | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное | 12.08.2017г. 18 час. 00 мин | Отключение ф. 6003 ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация АО «ВОЭК» РЭС г.Ковров | 20,17 | | 12.08.2017г. 19час.04 мин. | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное | 12.08.2017г. 18 час. 00 мин | Отключение ф. 6003 ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация АО «ВОЭК» РЭС г.Ковров | 100,32 | | 12.08.2017г. 19час.04 мин. | |
| ПС Луч ф.6010 | Аварийное | 16.08.2017г. 5 час 55 мин. | Авария на ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 38,99 | | 16.08.2017г. 7 час.15 мин. | |
| ПС Луч ф.6014 | Аварийное | 16.08.2017г. 5 час 55 мин. | Авария на ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 814,75 | | 16.08.2017г. 7 час.15 мин. | |
| ПС Луч ф.6019 | Аварийное | 16.08.2017г. 5 час 55 мин. | Авария на ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 660,86 | | 16.08.2017г. 7 час.15 мин. | |
| ПС Луч ф.6010 ТП -4 | Аварийное | 16.08.2017г. 9 час 00 мин. | Сгорели вставки в РУ-6 кВ фаза В и С | Замена вставок | 83,6 | | 16.08.2017г. 15 час 00 мин. | |
| ПС Луч ф.6014 ТП-20 | Аварийное | 18.08.2017г. 04 час 30 мин. | Из-за пожара в сараях во дворе домов №24,26 пр.Ленина сгорела ВЛИ -0,4кВ на дома | Восстановление линии ВЛИ-0,4 кВ | 652,8 | | 18.08.2017г. 14 час 30 мин. | |
| ПС Луч ф.6003 ТП-197 | Аварийное | 30.08.2017г. 19 час. 40 мин. | Отключение ТП -197 из-за аварии в сетях смежной сетевой организации | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация АО «ВОЭК» РЭС г.Ковров | 354,03 | | 30.08.2017г. 22 час. 00 мин. | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| Вязниковский район | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Суздальский район | | | | | | | | |
| ПС Садовая ф.1003 ТП-829 | Аварийное | 25.08.2017г. 14час 45 мин. | Захлест ВЛ -0,4 кВ на водокачку пос. Садовый | Замена ВЛ-0,4кВ | 53,6 | 26.08.2017г. 11 час.10 мин. | |