**Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Недоотпуск ээ, кВтч** | **Дата включения э/установки** |
| ПС Луч ф.6003 ТП-190 | Аварийное | 12.08.2017г. 17 час.00 мин. |  Отключение КЛ- 6 кВ ф.68,ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 |  Перевод потребителей на ф.6014 ПС луч | 706,2 | 12.08.2017г. 21 час. 05 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-21 | Аварийное | 12.08.2017г. 17 час.00 мин. |  Отключение КЛ- 6 кВ ф.68,ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 |  Перевод потребителей на ф.6014 ПС луч | 585,21 | 12.08.2017г. 21 час. 05 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-84 | Аварийное | 12.08.2017г. 18 час. 00 мин |  Отключение ф. 6003 ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация АО «ВОЭК» РЭС г.Ковров  | 20,17 | 12.08.2017г. 19час.04 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-18 | Аварийное | 12.08.2017г. 18 час. 00 мин |  Отключение ф. 6003 ПС Луч | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация АО «ВОЭК» РЭС г.Ковров  | 100,32 | 12.08.2017г. 19час.04 мин. |
| ПС Луч ф.6010 | Аварийное | 16.08.2017г. 5 час 55 мин. |  Авария на ПС Луч  | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 38,99 |  16.08.2017г. 7 час.15 мин. |
| ПС Луч ф.6014 | Аварийное | 16.08.2017г. 5 час 55 мин. |  Авария на ПС Луч  | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 814,75 |  16.08.2017г. 7 час.15 мин. |
| ПС Луч ф.6019 | Аварийное | 16.08.2017г. 5 час 55 мин. |  Авария на ПС Луч  | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 660,86 |  16.08.2017г. 7 час.15 мин. |
| ПС Луч ф.6010 ТП -4 | Аварийное | 16.08.2017г. 9 час 00 мин. | Сгорели вставки в РУ-6 кВ фаза В и С  |   Замена вставок | 83,6 | 16.08.2017г. 15 час 00 мин. |
| ПС Луч ф.6014 ТП-20 | Аварийное | 18.08.2017г. 04 час 30 мин. |  Из-за пожара в сараях во дворе домов №24,26 пр.Ленина сгорела ВЛИ -0,4кВ на дома  |  Восстановление линии ВЛИ-0,4 кВ  | 652,8 | 18.08.2017г. 14 час 30 мин. |
| ПС Луч ф.6003 ТП-197 |  Аварийное | 30.08.2017г. 19 час. 40 мин. | Отключение ТП -197 из-за аварии в сетях смежной сетевой организации | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация АО «ВОЭК» РЭС г.Ковров  | 354,03 | 30.08.2017г. 22 час. 00 мин. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вязниковский район |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Суздальский район |
| ПС Садовая ф.1003 ТП-829 | Аварийное | 25.08.2017г. 14час 45 мин. |   Захлест ВЛ -0,4 кВ на водокачку пос. Садовый | Замена ВЛ-0,4кВ  | 53,6 | 26.08.2017г. 11 час.10 мин. |