Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2013 г.

| Объект | Вид отключения | Дата откл. э/установки | Причины отключения электроустановки | Мероприятия по устранению | Дата включения э/установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковров |
| ТП-24 ф.8 | Аварийное | 22.04.2013г. | Короткое замыкание произошедшее вследствии нарушения правил эксплуатации электроустановки потребителем. | Прожиг кабеля, поиск места повреждения, разработка грунта, установка термоусаживаемой муфты (2 шт.) и замена куска кабеля, закопка и выравнивание грунта, испытание | 24.04.2013г. |
| КЛ-6 кВ с ТП-201 до ТП-37 | Аварийное | 23.04.2013г. | Возможная причина: короткое замыкание между двух фаз произошедшее вследствии весеннего смещения грунта | Прожиг кабеля, поиск места повреждения | ---------- |
| ТП-11 ф.8 | Аварийное | 24.04.2013г. | Короткое замыкание, произошедшее вследствии пожара в электроустановки потребителя | Замена панели РПС | 24.04.2013г. |
| ТП-19 ф.6 | Внеплановое | 26.04.2013г. | Отключение электроустановки по заявке потребителя. |  | 26.04.2013г. |
| Вязниковский район |
| Суздальский район |