**Сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Вид отключения** | **Дата откл. э/установки** | **Причины отключения электроустанов-ки** | **Мероприятия по устранению**  | **Дата включения э/установки** |
| ТП-14 ф.606 ПС Ковров | Аварийное | 19.04.2016г. 12 час 20 мин | Обрыв КЛ-6кВ от ТП-16 на ТП-21 строительной организацией | Поиск и локализация места повреждения. Перевод электроснабжения на аварийную схему | 19.04.2016г. 14 час 00 мин |
| ТП-24 ф.606 ПС Ковров | Аварийное | 19.04.2016г. 12 час 20 мин | Обрыв КЛ-6кВ от ТП-16 на ТП-21 строительной организацией | Поиск и локализация места повреждения. Перевод электроснабжения на аварийную схему | 19.04.2016г. 14 час 00 мин |
| ТП-16 ф.606 ПС Ковров | Аварийное | 19.04.2016г. 12 час 20 мин | Обрыв КЛ-6кВ от ТП-16 на ТП-21 строительной организацией | Поиск и локализация места повреждения. Перевод электроснабжения на аварийную схему | 19.04.2016г. 14 час 50 мин |
| ТП-821 ф. 1003 ПС Садовая | Аварийное | 26.04.2016г. 16 час. 50 мин. | Авария на ВЛ-10 кВ в сетях Суздальских РЭС | Действия по устранению аварии принимала смежная сетевая организация | 16.04.2016г.23 час.40 мин. |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет составил главный инженер Борисов К.С.